Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному

району УНД и ПР Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

648000, п. Тура, ул. Линейная, 1, тел. 8(39113) 30-355 gumchsr@tura.evenkya.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

| п. Тура | “ | 21 | ” | апреля | 20 | 17 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

15 ч.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)

| № | 3 |
| --- | --- |

По адресу/адресам: юридический адрес: 648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район  п. Тура, ул. Школьная 30/14; фактический адрес  местонахождения  объектов:, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район  п. Тура, ул. Школьная 24А

(место проведения проверки)

На основании:  распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 20 марта 2017 г. за  № 3 подписанного Зам. главного государственного инспектора Эвенкийского муниципального района по пожарному надзору  Наливайко О.В.___________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена  	плановая выездная  	проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МКОУ «Туринская средняя школа интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР КК

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

| “ | 11 | ” | апреля | 20 | 17 | г. с | 10 | час. | 00 | мин. до | 11 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 21 | ” | апреля | 20 | 17 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 11 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 2ч. |

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:                            2 рабочих дня/ 3 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  ОНД  по Эвенкийскому муниципальному району УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю._____________________________________________________                                                                                                                      (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 21.03.2017 года, в 11 ч.00  директор Еремина В.В.               V                                                                                                                         (заполняется при проведении выездной проверки)  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  _

Государственный инспектор Эвенкийского муниципального района по пожарному надзору Лавренчик Е.А._______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  Еремина Вера Васильевна директор МКОУ «Туринская средняя школа интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР КК _

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): нарушения  требований правил пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (Ф 4.1 образовательная организация и Ф 1.1 спальные помещения интерната) на втором этаже здания не разделены между собой противопожарными преградами с требуемым приделом огнестойкости. | ч. 1 ст. 88 (1) части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. П. 7.4 (2) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | МКОУ «Туринская средняя школа интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР КК |

| 1 | ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| --- | --- |
| 2 | СНиП 21-01-97* |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

|  |  | V |
| --- | --- | --- |
| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,  (заполняется при проведении выездной проверки):

|  |  | V |
| --- | --- | --- |
| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |

Прилагаемые к акту документы:  предписание № 3/1/1-1  об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.04.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный

инспектор Эвенкийского муниципального района

Красноярского края по пожарному надзору                                      Е.А. Лавренчик

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

| “ | 21 | ” | апреля | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)