№000000

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному району

648000, Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Линейная, 1 , тел. 8(39170)30-355 Е-mail (gumchsr@tura.evenkya.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 3/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Туринская средняя школа интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Зам.главного государственного инспектора Эвенкийского муниципального района по пожарному надзору О.В.Наливайко от «20» марта 2017 года № 3, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

| “ | 11 | ” | апреля | 20 | 17 | г. с | 10 | час. | 00 | мин. до | 11 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 21 | ” | апреля | 20 | 17 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 11 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 2ч. |

проведена плановая  проверка государственным инспектором  Эвенкийского муниципального района Красноярского края по пожарному Лавренчик Евгением Александровичем  помещений МКОУ «Туринская средняя школа интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР КК, расположенной по адресу: Красноярский край, Эвенкийский  муниципальный район, п. Тура, ул. Школьная ,24А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:  Ереминой Верой Васильевной директором МКОУ «Туринская средняя школа интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР КК

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания |  | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 3/1/1 |  | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (Ф 4.1 образовательная организация и Ф 1.1 спальные помещения интерната) на втором этаже здания не разделены между собой противопожарными преградами с требуемым приделом огнестойкости. | ч. 1 ст. 88 (1) части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. П. 7.4 (2) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | 21.04. 2018 г. |
| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены |  |  |  |  |
| 1. | ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |  |
| 2. | СНиП 21-01-97* |  |  |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по ЭМР

Красноярского края по пожарному надзору                                                                 Е.А. Лавренчик

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                            (подпись)

по пожарному надзору)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

______________________                                                                     ___________V_______________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                                                            (подпись)

«21» апреля 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19